金城化学（江苏）有限公司

环境安全达标建设工作实施方案

建设单位：金城化学（江苏）有限公司

编制单位：南京赛特环境工程有限公司

实施时间：二零二零年九月

目 录

1 前言	1

2 总则	2

2.1 编制原则	2

2.2 编制依据	2

2.2.1 法律法规	2

2.2.2 技术指南	4

2.2.3 标准和规范	5

2.2.4 其他文件和资料	6

3 企业基本概况	7

3.1 企业基本信息	7

3.2 主要产品生产工艺	9

3.2.1 产品情况	9

3.2.2 产品主要工艺	10

3.2.3 污染物产生及防治情况	12

3.3 环境概况	20

3.3.1 地理位置	20

3.3.2 地形、地貌	20

3.3.3 气候特征	20

3.3.4 水文水系	21

3.3.5 生态	22

3.4 企业周边环境风险受体情况	23

3.4.1 周边环境概况	23

3.4.2 环境风险受体情况	23

4 现有环境风险防范和应急措施与整改方案	26

4.1 现有环境风险防范和应急措施与不足	26

4.1.1 环境风险管理制度	26

4.1.2 环境风险防控与应急措施	31

4.1.3 环境应急资源	33

5 组织机构及职责	34

5.1 应急救援组织机构设置	34

5.2指挥机构的主要职责	34

5.3 应急救援指挥部成员及主要职责	35

5.3.1 指挥机构组成	35

5.3.2主要职责	36

5.3.3各应急救援小组的职责	36

5.4临时应急人员的设置与职责	39

5.5环境应急预案和演练	39

5.6环境应急保障与人员培训	39

5.6.1应急救援小组人员的培训	39

5.6.2 员工应急响应的培训	40

6 环境安全达标建设情况	41

7实施方案	45

7.1存在的问题和整改方案	45

7.2经费保障	45

# 1 前言

金城化学（江苏）有限公司位于南京江北新区潘姚路88号（原南京市化学工业园区，现已改为江北新区），占地面积166650m2，从事生产经营活动。企业属于港、澳、台独资企业。公司年产甜蜜素4万吨，环己胺4万吨，邻氯苯胺1万吨（暂时停产）。年工作时间为330天，24小时生产。

为有效降低区域环境风险，逐步建立健全环境风险防控长效工作机制，根据《南京市“两减六治三提升”专项行动实施方案》（宁委发〔2016〕56号）、省生态环境厅《关于印发江苏省企业环境安全隐患排查治理及重点环境风险企业环境安全达标建设工作方案的通知》（苏环办〔2017〕74号）、《关于深入推进重点环境风险企业环境安全达标建设的通知》（苏环办〔2016〕295号）、《企业突发环境事件风险评估指南（试行）》的通知（环办〔2014〕34号）、《企业突发环境事件风险分级办法》（HJ941-2018）和南京市生态环境局《关于开展企业环境安全隐患排查治理及重点环境风险企业环境安全达标建设工作的通知》（宁环办〔2017〕65号）文件精神的要求，在分析企业安全生产保障措施、环境风险现状及环境风险防范措施及环境应急管理制度的基础上，组织编制公司《环境安全达标建设工作实施方案》。

# 2 总则

## 2.1 编制原则

本环境风险评估报告是对重点环境管理危险化学品评估过程和结果的总体描述，是提供化学品环境管理与风险决策的重要依据。报告编制体现科学性、规范性、客观性和真实性的原则。

## 2.2 编制依据

### 2.2.1 法律法规

（1）《中华人民共和国环境保护法》，2015年1月1日起施行；

（2）《中华人民共和国环境影响评价法》（2018修正版），2018年12月29日实施；

（3）《中华人民共和国大气污染防治法》（2018年修订）2018年10月26日实施；

（4）《中华人民共和国水污染防治法》，第十二届全国人民代表大会常务委员会第二十八次会议修订，2018年1月1日起实施；

（5）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（中华人民共和国第四十三号主席令），2020年9月1日起实施；

（6）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（2018修正版），第十三届全国人民代表大会常务委员会第七次会议修正，2018年12月29日起实施；

（7）《中华人民共和国清洁生产促进法》（中华人民共和国主席令第54号），2012年7月1日起实施；

（8）《建设项目环境保护管理条例》（中华人民共和国国务院令第682号），2017年10月1日起实施；

（9）《国务院关于落实科学发展观加强环境保护的决定》国发[2005]39号，2015年4月9日；

（10）《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》环发[2012]98号，2012年8月8日；

（11）《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》，国发〔2013〕37号；

（12）《关于建设项目环境影响评价工作中确定防护距离标准问题的复函》（环函[2009]224号）；

（13）《国务院关于印发“十三五”生态环境保护规划的通知》（国发〔2016〕65号），2016年11月24日；

（14）《江苏省排污许可证发放管理办法（试行）》苏环规﹝2015﹞2号，2015年11月1日；

（15）《江苏省危险废物管理暂行办法》，江苏省人民政府[94]49号令；

（16）《关于印发〈江苏省排污口设置及规范化整治管理办法〉的通知》，苏环控[97]122号；

（17）《江苏省地表水（环境）功能区划》，江苏省人民政府，苏政复[2003]29号文；

（18）《关于切实做好建设项目环境管理工作的通知》，苏环管[2006]98号文；

（19）《江苏省长江水污染防治条例（2018修订）》，江苏省第十三届人民代表大会常务委员会第二次会议修正，自2018年3月28日起施行；

（20）《关于印发江苏省建设项目主要污染物排放总量区域平衡方案审核管理办法的通知》，（苏环办〔2011〕71号）；

（21）《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》，环发（2012）98号文；

（22）《江苏省大气污染防治条例》（2018年修订），2018年3月28日起实施；

（23）《关于落实省大气污染防治行动计划实施方案严格环境影响评价准入的通知》（苏环办[2014]104号）；

（24）关于深入推进重点环境风险企业环境安全达标建设的通知（苏环办[2016]295号）；

（25）《关于加强建设项目验收阶段排污总量变动环境管理的通知》（宁环办[2016]64号）；

（26）中共南京市委南京人民政府关于印发《南京市“两减六治三提升”专项行动实施方案》的通知（宁委发[2016]56号）；

（27）关于转发省生态环境厅《关于深入推进重点环境风险企业环境安全达标建设的通知》的通知（宁环办[2016]172号）；

（28）《关于深入推进重点环境风险企业环境安全达标建设的通知》(苏环办(2016)295号)。

### 2.2.2 技术指南

（1）《危险化学品名录》(2015年版)，国家安全生产监督管理局等10部委公告2015年第5号）；

（2）关于印发《企业突发环境事件风险评估指南（试行）》的通知（环办〔2014〕34号）；

（3）《关于印发江苏省重点环境风险企业整治与防控方案的通知》（苏环委办[2013]9号）；

（4）《关于开展江苏省重点环境风险企业环境安全达标建设工作的通知》（苏环办[2013]344号）；

（5）《产业结构调整指导目录（2019年本）》，中华人民共和国国家发展和改革委员会令第29号；

（6）《关于督促化工企业切实做好几项安全环保重点工作的紧急通知》（安监总危化[2006]10号）。

（7）关于印发《江苏省重点行业挥发性有机物污染控制指南》的通知（苏环办[2014]128号）；

（8）《关于印发江苏省化工行业废气污染防治技术规范的通知》苏环办[2014]3号；

（9）省政府办公厅关于印发江苏省“两减六治三提升”专项行动实施方案的通知，苏政办发〔2017〕30号；

（10）《南京市“两减六治三提升”专项行动实施方案》（宁委发〔2016〕56号）；

（11）《关于印发江苏省企业环境安全隐患排查治理及重点环境风险企业环境安全达标建设工作方案的通知》（苏环办〔2017〕74号）；

（12）《关于深入推进重点环境风险企业环境安全达标建设的通知》（苏环办〔2016〕295号）；

（13）《关于开展企业环境安全隐患排查治理及重点环境风险企业环境安全达标建设工作的通知》（宁环办〔2017〕65号）。

### 2.2.3 标准和规范

（1）《建设项目环境风险评价技术导则》，HJ/T169-2018，国家生态环境部2018年10月15日发布，2019年3月1日实施；

（2）《危险化学品名录》(2015年版)；

（3）《国家危险废物名录》，原环境保护部令第39号，2016年8月1日起施行；

（4）《危险化学品安全管理条例（2013年修正）》（国务院令第645号）；

（5）《重点监管的危险化学品名录》（2015版）；

（6）《重点监管危险化工工艺目录》（2013年完整版）；

（7）《危险化学品重大危险源辨识》（GB 18218-2018），2019年3月1日起实施；

（8）《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）；

（9）《储罐区防火堤设计规范》（GB50351-2014）；

（10）《化学品分类、警示标签和警示性说明安全规程》，GB20576—GB20591；

（11）《江苏省固体废物污染环境防治条例（2018修订）》，2018年3月28日起施行；

（12）《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB 18599-2001）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）和《危险废物填埋污染控制标准》（GB 18598-2001）等3项国家污染物控制标准修改单，2013年6月8日起施行；

（13）《国家安全监管总局关于公布首批重点监管的危险化学品名录的通知》，安监总管三〔2011〕95号；

（14）《工业企业设计卫生标准》（GBZ1-2010）；

（15）《工作场所有害因素职业接触限值化学有害因素》（GBZ2.1-2007）。

（16）《化学品毒性鉴定技术规范》，卫监督发[2005]272号；

（17）《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）；

（18）《化学工业主要水污染物排放标准》（DB32/ 939-2020）；

（19）《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》，（苏政办发[2013]9号）；

（20）《企业突发环境事件风险分级办法》（HJ 941-2018）。

### 2.2.4 其他文件和资料

（1）《金城化学（江苏）有限公司1万吨年邻氯苯胺项目环境影响报告书》；

（2）《金城化学（江苏）有限公司污染源达标排放评估整治报告》；

（3）《金城化学（江苏）有限公司1万吨年邻氯苯胺项目竣工环境保护验收组验收意见》；

（4）《金城化学（江苏）有限公司突发环境风险应急预案及风险评估报告》。

（5）《金城化学（江苏）有限公司突发环境事件风险评估报告》

（6）《金城化学（江苏）有限公司氢气输送管线项目环境影响报告书》

（7）《金城化学（江苏）有限公司突发环境事件应急预案》

（8）《4万吨/年环己胺扩建项目配套危废库项目环境影响报告表》

（9）金城化学（江苏）有限公司所提供其他相关资料。

（10）化学品安全技术说明书。

# 3 企业基本概况

## 3.1 企业基本信息

1、项目基本情况

金城化学（江苏）有限公司位于南京江北新区潘姚路88号（原南京市化学工业园区，现已改为江北新区），占地面积166650m2，从事生产经营活动。企业属于港、澳、台独资企业。公司年产甜蜜素4万吨，环己胺4万吨。年工作时间为330天，24小时生产。项目产品市场前景较好，社会效益明显。

公司于2006年12月28日取得南京市环境保护局对《金城化学（江苏）有限公司食品添加剂及配套中间体项目环境影响报告书》的批复（宁环建〔2006〕133号），并于2009年11月16日通过南京市环境保护局化学工业园区分局对该项目的竣工环保验收；于2013年4月2日取得南京市化学工业园区环境保护局对《金城化学（江苏）有限公司1万吨/年邻氯苯胺项目环境影响报告书》的批复（宁化环建复〔2013〕015号），于2016年3月30日取得南京市化学工业园区环境保护局对该项目的竣工环保验收批复（宁化环验复〔2016〕9号）；于2018年12月27日取得南京市江北新区管委会行政审批局对《金城化学（江苏）有限公司氢气输送管线项目环境影响报告书》的批复（宁新区管审环建〔2018〕14号）；并于2020年9月22日取得南京市江北新区管委会行政审批局对《4万吨/年环己胺扩建项目配套危废库项目环境影响报告表》的批复（宁新区管审环表复〔2020〕124号）。

表3.1-1 企业基本情况

| 单位名称 | 金城化学（江苏）有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位代码 | 76528395-4 | 公司规模 | 中型 |
| 行业类别 | 有机化学原料制造C2614 |  |  |
| 经济类型 | 有限责任公司 |  |  |
| 法人代表 | 林嘉华 | 单位电话 | 025-58393388 |
| 成立时间 | 2007年11月 | 职工人数 | 399人 |
| 占地面积 | 166650 m2 | 邮政编码 | 210047 |
| 经度 | 东经118.82° | 纬度 | 北纬32.28° |
| 公司所在地 | 南京江北新区潘姚路88号 |  |  |
| 通讯地址 | 南京江北新区潘姚路88号 |  |  |
| 主要产品 | 甜蜜素、环己胺 |  |  |

2、生产装置及公用工程

现有项目厂区的生产装置及公用工程见表3.1-2。

表3.1-2  生产装置及公用工程一览表

| 类别 | 建设名称 |  | 设计能力 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 环己胺生产线 |  | 40000 t/a | 已验收 |
|  | 甜蜜素生产线 |  | 40000 t/a | 已验收20000万吨/年 |
|  | 邻氯苯胺生产线 |  | 10000 t/a | 已验收 |
| 贮运工程 | 仓库 |  | 甜蜜素仓库1个；原辅材料仓库840 m2 |  |
|  | 罐区 | 苯胺储罐 | 立式拱顶罐 | 存放原料苯胺，设置围堰 |
|  |  | 环己胺储罐 | 立式拱顶罐 | 存放产品环己胺，设置围堰 |
|  |  | 二环己胺储罐 | 立式拱顶罐 立式拱顶罐 立式拱顶罐 | 存放产品二环己胺，设置围堰 |
|  |  | 邻硝基氯化苯储罐 | 立式拱顶罐 立式拱顶罐 | 存放原料邻硝基氯苯，设置围堰 |
|  |  | 邻氯苯胺储罐 | 立式（拱顶+氮封）罐 | 存放产品邻氯苯胺，设置围堰 |
|  |  | 备用储罐 | 立式拱顶罐 | 位于环己胺装置区，为原料产品备用储罐，设置围堰 |
| 公用工程 | 给水 |  | 176900t/a | 园区水厂 |
|  | 循环冷却水 |  | 6700m3/h | 厂内循环水装置 |
|  | 排水 |  | 废水90000t/a | 废水经预处理达到污水处理厂接管标准后排放至南京胜科水务有限公司 |
|  | 供汽 |  | 230040t/a | 园区热电厂集中供热 |
|  | 供电 |  | 3.589×107kwh/a | 由园区电厂供应 |
|  | 氢气 |  | 2571.4t/a | 由扬子公司芳烃厂经管道提供 |
|  | 氮气 |  | 2Nm3/min | 外供 |
|  | 压缩空气 |  | 600Nm3/h | 厂内空压站 |
| 环保工程 | 污水处理站 |  | 300t/d | 食品添加剂及配套中间体项目污水处理 |
|  |  |  | 50t/d | 1万吨/年邻氯苯胺项目污水处理 |
|  | 废气 |  | 五级水洗+活性炭吸附1套；多级水洗+降膜吸收1套；多级水吸收+冷凝+活性炭废气处理措施1套 |  |
|  | 噪声 |  | 隔声、减震、距离衰减等 |  |
|  | 固废 |  | 危废库396m2；一般固废堆场：230m2 |  |
|  | 事故池 |  | 1个，2100m3 |  |
|  | 初期雨水收集池 |  | 1个，100m3 |  |
|  | 围堰 |  | 5902m3 |  |
| 绿化 | 厂区绿化 |  | 49977 m2 | 占总面积≥30％ |

## 3.2 主要产品生产工艺

### 3.2.1 产品情况

公司生产产品见表3.2-1。

表3.2-1 主要产品及贮存量表

| 序号 | 物质类型 | 物质名称 | 年产量t/a | 储存方式 | 运输方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中间体 | 环己胺 | 40000 | 罐装 | 国内、汽车运输 |
|  |  | 二环己胺（副产） | 12000 | 罐装 | 国内、汽车运输 |
|  |  | 环己烷（副产） | 500 | 罐装 | 国内、汽车运输 |
|  |  | 氨水（副产） | 8406 | 罐装 | 国内、汽车运输 |
| 2 | 食品添加剂 | 甜蜜素 | 20000 | 袋装 | 国内、汽车运输 |
|  |  | 氨水（副产） | 8250 | 罐装 | 国内、汽车运输 |

### 3.2.2 产品主要工艺

- 3.2.2.1  环己胺工艺流程简述

环己胺工艺流程简图见图3.2-1，生产工艺描述详见《金城化学（江苏）有限公司突发环境事件风险评估报告》。

图3.2-1  环己胺生产工艺流程示意图

- 3.2.2.2  甜蜜素工艺流程简述

甜蜜素流程简图见图3.2-2，生产工艺描述详见《金城化学（江苏）有限公司突发环境事件风险评估报告》。

图3.2-2  甜蜜素生产工艺流程示意

### 3.2.3 污染物产生及防治情况

3.2.3.1项目污染物排放量汇总

1、水污染物排放情况及水污染防治措施

企业产生的废水主要为生产废水、初期雨水和生活污水。

食品添加剂及配套中间体项目中，产生的废水主要是环己胺车间和甜蜜素车间的设备地面冲洗废水、甜蜜素车间定期排放的循环结晶废水、环己胺废气处理设施废水，生产废水、初期雨水与化粪池处理过的生活污水一起经该项目处理能力为300m3/d的“AO工艺”污水处理站处理。

厂区生活废水统一用泵经一条总管打入废水站，在食品添加剂项目的生化装置和邻氯苯胺的生化装置各装有一阀门，根据进水水质要求，调节各装置生活污水阀门开关。两个污水处理站的废水经厂区总排口外排进入园区污水处理厂集中处理。

2、废气污染物产生和排放情况

环己胺工序产生的废气主要是冷凝环节产生的氨气、环己烷、环己胺和二环己胺，其中氨气、环己胺有着很好的水溶性，采用一套五级水洗+活性炭吸附废气处理措施对该工序产生废气的进行强化吸收处理，后通过24m高的排气筒排放。

甜蜜素工序产生的废气主要是冷凝环节产生的氨气和环己胺，氨气、环己胺有着很好的水溶性，甜蜜素工序采用二级水吸收废气处理措施对该工序产生的废气进行吸收处理，后通过15m高的排气筒排放。

针对物料特性，选用相应材质的贮存容器，减少腐蚀、漏损；尽可能采用泵和管道输送液体物料等措施减排。

废气排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准、《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级标准。

3、固体废弃物产生和排放情况

企业生产产生的固体废物主要是环己胺产品产生的蒸馏残液（焦油）；甜蜜素产品产生的活性炭渣、生化处理污泥；邻氯苯胺产品产生的废铂炭催化剂、精馏塔釜底残液、废活性炭、污水处理污泥以及员工的生活垃圾等。

环己胺产品产生的环己胺焦油再委托南京化学工业园天宇固体废物处置有限公司处理。

甜蜜素项目压滤环节产生的活性炭渣为一般固废，由有回收资质单位处理，生化处理污泥交由威顿水泥集团有限责任公司处理。

员工生活垃圾交由环卫部门统一集中处理。

项目污染物排放量汇总见表3.2-2。

表3.2-2  污染物产生及排放情况表（水污染物）

| 种类 | 污染源 | 废水量 （t/a） | 污染物 名称 | 处理前 |  | 治理 措施 | 处理后 |  | 排放浓 度限值 (mg/L) | 排放方式 与去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 浓度 (mg/L) | 产生量 (t/a) |  | 浓度 (mg/L) | 排放量 (t/a) |  |  |
| 水污染物 | 环己胺设备地面冲洗水 | 3000 | COD | 2000 | 6 | 水解好氧工艺 |  |  |  | 接管化工 园污水处 理厂集中 处理后排 入长江 |
|  |  |  | SS | 300 | 0.9 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 环己胺 | 100 | 0.3 |  |  |  |  |  |
|  | 甜蜜素设备地面冲洗水 | 14000 | COD | 3000 | 42 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | SS | 300 | 4.2 |  |  |  |  |  |
|  | 结晶循环水 | 16525 | COD | 4000 | 7.01 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 氨氮 | 174 | 3.05 |  |  |  |  |  |
|  | 环己胺、甜蜜素废气处理措施废水 | 2000 | COD | 1030 | 2.06 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 氨氮 | 290 | 0.58 |  |  |  |  |  |
|  | 设备地面冲洗水 | 500 | COD | 500 | 0.250 | / |  |  |  |  |
|  |  |  | 苯胺类 | 20 | 0.010 |  |  |  |  |  |
|  | 废母液 | 1000 | COD | 500 | 0.50 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 苯胺类 | 20 | 0.020 |  |  |  |  |  |
|  | 生活污水 | 26375 | COD | 300 | 7.91 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | SS | 200 | 5.275 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 氨氮 | 25 | 0.659 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 总磷 | 6 | 0.158 |  |  |  |  |  |
|  | 初期雨水 | 13100 | COD | 300 | 3.930 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | SS | 300 | 3.930 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 环己胺 | 20 | 0.262 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 苯胺类 | 20 | 0.262 |  |  |  |  |  |
| 合计 |  | 76500 | COD | 1728.8 | 69.16 |  | 800 | 72.00 | 1000 |  |
|  |  |  | SS | 187 | 14.305 |  | 65 | 5.85 | 400 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 56.06 | 4.29 |  | 30.08 | 2.707 | 50 |  |
|  |  |  | 总磷 | 2.07 | 0.158 |  | 3 | 0.172 | 8 |  |
|  |  |  | 环己胺 | 7.35 | 0.947 |  | 1 | 0.07 | / |  |
|  |  |  | 苯胺类 | 3.56 | 0.196 |  | 2 | 0.115 | 5 |  |
| 清下水 |  | 16500 | COD | 50 | 3.665 | - - | 50 | 3.665 | 100 | 长江 |
|  |  |  | SS | 30 | 2.199 |  | 30 | 2.199 | 70 |  |

（续）表3.2-3  污染物产生及排放情况表（大气污染物—有组织）

| 生产线 | 污染产生工序 | 污染物 编号 | 排气量 m3/h | 污染物 名称 | 治理措施 | 排放状况 |  |  | 执行标准 |  | 排放 参数 | 排放 方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | mg/m3 | kg/h | t/a | mg/m3 | kg/h |  |  |
| 环己胺 | 还原反应冷凝 | G1-1 | 1000 | 氨气 | 五级水吸收+活性炭吸附 | 6.53 | 0.015 | 0.26 | ─ | 12.94 | H:24m Φ:0.2m | 连续 |
|  | 初馏冷凝 | G1-2 | 1000 | 环己烷 |  | ND（检出限0.5） | 0.1 | ─ | 100 | 10 | H:24m Φ:0.5m | 连续 |
|  | 精馏冷凝 | G1-3 | 1000 | 非甲烷总烃 |  | 19.86 | 0.2 | 3.2 | 80 | ─ | H:24m Φ:0.5m | 连续 |
|  | 蒸馏冷凝 | G1-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 甜蜜素 | 中和 | G2-2 | 10 | 非甲烷总烃 | 多级水吸收+一级酸吸收 | 1.82 | 1.82*10-5 | 0.13 | 80 | ─ | H:15m Φ:0.5m | 连续 |
|  |  | G2-1 |  | 氨气 |  | 8.09 | 8.09*10-5 | 0.32 | ─ | 4.9 | H:15m Φ:0.5m | 连续 |

| 序号 | 污染源位置 | 主要污染物 | 产生量 t/a | 面源面积 m2 | 面源高度 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 厂界 | 苯胺 | 0 | 166650 | 6 |
|  |  | 氨气 | 0.58 |  | 6 |

（续）表3.2-4  污染物产生及排放情况表（大气污染物—无组织）

（续）

表3.2-5  污染物产生及排放情况表（固体废弃物）

| 生产线 | 名称 | 分类编号 | 性状 | 产生量 t/a | 处理处置方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环己胺 | 环己胺焦油 | HW11 | 液态 | 8 | 由南京化工园区天宇固体废物处置有限公司进行综合处置 |
| 甜蜜素 | 甜蜜素污水处理污泥 | HW37 261-063-37 | 固态 | 100 |  |
|  | 废活性炭渣 | 99 | 固态 | 650 | 由有回收资质单位处理 |
|  | 生活垃圾 | 99 | 固态 | 200 | 环卫清运 |

3.2.3.2污染防治及达标排放情况

2020年1月至2020年8月，金城化学的废水、废气在线监控数据均未超标。监测数据统计见表3.2-6、3.2-7和3.2-8。

表3.2-6废水监测结果与评价

| 排污口编号 | 废水排放量 （吨/天） | 排放去向 | 主要污染物 | 排放浓度 （毫克/升） | 排放标准 （毫克/升） | 数据来源 | 监测时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 污水排放口 | 242 | 接管 | COD | 142.8-449.7 | 1000 | 在线监测 | 2020年1月至2020年8月 |
| 雨水排放口 | 下大雨时排放 | 长江 | COD | 30 | 40 | 自测 | / |

备注：1、排放去向按照“接管、排入外环境或其它”填写。

2、数据来源按照“监督监测报告、委托第三方监测、在线监测、其它”填写。

3、监测时间按照“2020年1月1日之后”作为有效监测数据。

表3.2-7废气监测结果与评价

| 废气性质 | 排气筒编号 | 处理设施名称 | 废气排放量 (标准立方米/小时) | 主要污染物 名称 | 排放浓度 | 排放标准 | 数据来源 | 监测时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工艺废气 | 环己胺车间排口FQ-01 | 水喷淋塔+活性炭吸附罐 | 351 | 氨 | 4.95*10-4~1.36*10-3kg/h | 12.94kg/h | 委托第三方监测 | 2020年3月11日、2020年4月14日、2020年7月29日 |
|  | 甜蜜素车间排口FQ-02 | 水吸收桶+酸吸收桶 | 8 | 氨 | 1.43*10-5~9.03*10-5kg/h | 4.9kg/h | 委托第三方监测 | 2020年3月11日、2020年4月14日、2020年7月29日 |
|  | 邻氯苯胺车间FQ-03 | 水喷淋塔+活性炭吸附罐 | 已停产 |  |  |  | / | / |
|  | 生化处理装置 FQ-04 | 二级水吸收 | 1000 | 氨 | 4.11*10-3~0.0102kg/h | 4.9kg/h | 委托第三方监测 | 2020年3月11日、2020年4月14日、2020年7月29日 |

备注：1、数据来源按照“监督监测报告、委托第三方监测、在线监测、其它”填写。

2、监测时间按照“2020年1月1日之后”作为有效监测数据。

表3.2-8污染源监测数据统计

| 污染类别 | 样品数 | 超标个数 | 超标率 | 超标因子 | 最大超标倍数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 在线244个 | 0 | 0 | / | / |
| 废气 | 委托8个 | 0 | 0 | / | / |

## 3.3 环境概况

### 3.3.1 地理位置

南京地处长江下游，位于中国经济最发达的长江三角洲地区，是华东地区第二大城市和重要的交通枢纽，也是中国著名的历史文化名城。南京介于北纬 31°14'～32°36'，东经 118°22'～119°14'之间。东距长江入海口约300km，西靠皖南丘陵，北接江淮平原，南望太湖水网地区。境内绵延着宁镇山脉西段，长江横贯东西，秦淮河蜿蜒穿行。全市平面位置南北长、东西窄，南北直线距离 150km，中部东西宽 50～70km，南北两端东西宽约30km。总面积 6515.74km2。

南京江北新区位于南京市北部，长江北岸，在大厂、六合交界处，区域自然条件优越，水陆交通便捷。

本项目位于南京江北新区长芦片区内，本项目地理位置见附图1。

### 3.3.2 地形、地貌

南京江北新区地形基本平坦，仅在长芦街道的西北部有少量丘陵，高程在12～30m 左右，起伏平缓。长芦街道东部地区和玉带镇为近代长江冲淤作用堆积形成的河漫滩平原，地势低平，大部分为农田，区内河渠及沟塘密布，地表水系非常发达，村民居住点多沿河分布。长芦街道东部地区地面高程在5.4～6.2m 左右，均低于长江最高洪水位。本地区位于扬子准地台南京凹陷中部，河谷走向基本上与长江下游挤压破碎带一致，两岸具有不对称的地貌特征，河漫滩在龙潭以西，是江南狭窄、江北宽广，石矶多分布于江南，龙潭以东。根据南京地区地质发展史研究成果，南京地区在大地构造单元上位于扬子断块区的下扬子断块，基底由上元古界浅变质岩系组成，覆盖层由华南型古生界及中生界、新生界组成。

本地区地貌属于宁镇丘陵地区，系属老山山脉余脉向东北延伸的低丘地带。

### 3.3.3 气候特征

南京属北亚热带季风气候，气候温和，四季分明，雨量适中。降雨量四季分配不均。冬半年（10～3月）受寒冷的极地大陆气团影响，盛行偏北风，降雨较少；夏半年（4～9月）受热带或副热带海洋性气团影响，盛行偏南风，降水丰富。尤其在春夏之交的5月底至6月，由于“极峰”移至长江流域一线而多“梅雨”。夏末秋初，受沿西北向移动的台风影响而多台风雨，全年无霜期222～224天，年日照时数1987～2170h。主要气象特征见表2.3-1。

表3.3-1  主要气象气候特征

| 编号 | 项目 |  | 数值及单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 气温 | 年平均气温 | 15.2℃ |
|  |  | 极端最高温度 | 43℃ |
|  |  | 极端最低温度 | -14℃ |
|  |  | 历史平均最高温度 | 11.4℃ |
|  |  | 历史平均最低温度 | 20.3℃ |
| 2 | 风速 | 年平均风速 | 3.4m/s |
|  |  | 夏季平均风速 | 2.7m/s |
|  |  | 冬季平均风速 | 0.5m/s |
|  |  | 30年一遇10分钟最大风速 | 25.2m/s |
| 3 | 气压 | 年最高绝对气压 | 1046.9mbar |
|  |  | 年最高绝对气压 | 989.1mbar |
|  |  | 年平均大气压 | 1015.5mbar |
|  |  | 夏季气压 | 1004.0mbar |
|  |  | 冬季气压 | 1025.2mbar |
| 4 | 湿度 | 年平均相对湿度 | 74% |
|  |  | 最热月平均相对湿度 | 81% |
|  |  | 最热月平均相对湿度 | 73% |
|  |  | 年平均绝对湿度 | 15.6Hpa |
| 5 | 降雨量 | 年平均降雨量 | 1038.7mm |
|  |  | 年最大降雨量 | 1561mm |
|  |  | 年最小降雨量 | 684.2mm |
|  |  | 一日最大降雨量 | 198.5mm |
| 6 | 积雪 | 最大积雪深度 | 51mm |
| 7 | 风向 | 全年主导风向 | ENE |
|  |  | 冬季主导风向 | NW |
|  |  | 夏季主导风向 | ESE |
|  |  | 静风频率 | 25.68% |
| 8 | 雷雨日数 |  | 34.4d |
| 9 | 年蒸发量 |  | 1585.1mm |

### 3.3.4 水文水系

建设项目所在地附近的主要河流为长江、滁河及马汊河。

（1）长江

长江南京大厂段位于南京东北部，系八卦洲北汊江段，全长约21.6km，其间主要支流为马汊河。大厂江段水面宽约350～900米，进出口段及中部马汊河段附近较宽，约700～900米，最窄处在南化公司附近，宽约350米，平均河宽约624米，平均水深8.4米，平面形态呈一个向北突出的大弯道。本河段属长江下游感潮河段，受中等强度潮汐影响，水位每天出现两次潮峰和两次潮谷。涨潮历时约 3 小时，落潮历时约 9 小时，涨潮水流有托顶，存在负流。根据南京下关潮水位资料统计（1921～1991），历年最高水位 10.2米（吴淞基面，1954.8.17），最低水位1.54米，年内最大水位变幅7.7米（1954），枯水期最大潮差别1.56米（1951.12.31），多年平均潮差0.57米。长江南京段的水流虽受潮汐影响，但全年变化仍为径流控制调节，其来水特征可用南京上游的大通水文站资料代表。大通历年的最大流量为92600m3/s，多年平均流量为28600m3/s。年内最小月平均流量一般出现在1月份，4月开始涨水，7月份出现最大值。大厂段的分流比随上游来水大小而变化，汛期的分流比约18%左右，枯水期约15%。本江段历年来最大流量为1.8万m3/s，最小流量为0.12万m3/s。

（2）滁河

滁河全长256公里，由南京市江浦县进入江苏境内，途经浦口区、六合区，最终经雄州镇至大河口入长江。滁河南京段全长约116公里，使用功能为水产养殖、饮用水源、农灌及航运。水产养殖主要在江浦段，饮用水源地分布在六合小营上游水域。

（3）马汊河

马汊河是滁河的分洪道，是人工开挖而成，全长13.9公里，从六合县的新集乡与浦口盘城交界处的小头李向东，经新桥、东钱桥折向东南，在207厂（造船厂）东侧入长江。河宽70米左右，河底高程0.7米；最大洪峰流量1260m3/s。枯水期无实测流量资料，据估计，平均流量约20—30m3/s。涨潮时大纬路桥附近马汊河水有倒流。区域水系图见附图2。

### 3.3.5 生态

（1）植被

本地区植物类型主要有栽培植被、山地森林植被、沼泽植被和水生植被四种植被类型。其中农业栽培植被面积最大。上述山地森林植被、沼泽植被和水生植被均属自然植被类型。

栽培植物：本地区为农业垦作区，有大面积的农业栽培植物。主要农作物品种有小麦、水稻、油菜、棉花、大麦等，按季播种，多为一年两作，以稻麦两熟为主。

山地森林植被：山地森林植被包括针叶林、落地阔叶林、常绿针叶落叶阔叶混交林、竹林、灌丛等，其中落叶阔叶林为山地森林植被的代表性林类，分布面积大，生长旺盛。

沼泽植被：江滩是低洼湿地多水地带，地下水位偏高。本区沼泽植被类型分布于此。主要优势品种有草、芦苇、芦竹、荻和垂穗苔草等。其中草群落是江滩的地带性背景群落，分布于江滩的各个地段。芦苇群落是长江沿岸的主要群落类型，比较稳定，是代表性群落之一。荻群落分布面积较大，是草本群落，对水位的适应性最大。上述三种群落在整个江滩上分段分片镶嵌分布，构成了沿江草丛植被的主体，对防泄固堤起重要作用。

水生植被：水生植被是非地带性植被，分布零散，发育不良。根据形态特征和生态习性，本区水生植物群落可分为挺水植物群落、浮叶植物群落、漂浮植物群落和沉水植物群落。这些水生植物群落对水体污染有指示和净化作用。

（2）动物

本地区野生动物随着工业发展，经济开发，无论数量和种类都逐渐减少，现仅有少量野兔、蛇等小动物。

本地区长江段有经济鱼类50多种，鱼类种类有120多种，渔业资源丰富。具有丰富的水生生物资源。本江段属国家保护动物有6种，其中属于国家一级保护的珍稀动物有白暨豚、中华鲟、白鲟；属于二级保护的种类有江豚、胭脂鱼和花鳗鲡。

## 3.4 企业周边环境风险受体情况

### 3.4.1 周边环境概况

南京化学工业园所在区域是南京市化工、石化等工业企业相对集中的地区，区内分布有扬子石化、扬子石化-巴斯夫有限责任公司、南京化学工业有限公司、南京钢铁联合有限公司、江苏南热发电有限公司、华能国际电力有限公司等大型企业。

### 3.4.2 环境风险受体情况

对企业危险源周围的主要集中居住区、学校、医院等环境保护敏感目标进行了排查，公司周围5公里的环境保护敏感目标见表3.4-1。

表3.4-1  周围环境风险受体分布情况一览表

| 环境类别 | 保护目标 |  | 方位 |  | 距离m | 规模 |  | 环境功能控制要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 | 四柳村 |  | 东北 |  | 2200 | 1378户/4986人 |  | 《环境空气质量标准》(GB3095-2012) 二级标准 |
|  | 四柳小学 |  | 东北 |  | 2100 | 400人 |  |  |
|  | 花园村 |  | 东北 |  | 2500 | 260户/836人 |  |  |
|  | 南京市六合区中医院 |  | 东北 |  | 3800 | 300人 |  |  |
|  | 北京东路小学棠城分校 |  | 东北 |  | 4500 | 1000人 |  |  |
|  | 莉湖花园 |  | 东北 |  | 4100 | 800户/2900人 |  |  |
|  | 城开新都雅苑 |  | 东北 |  | 4200 | 216户/930人 |  |  |
|  | 龙池翠洲 |  | 东北 |  | 4600 | 750户/2400人 |  |  |
|  | 蒋湾花园 |  | 北 |  | 2500 | 1500户/5200人 |  |  |
|  | 社区卫生服务站 |  | 北 |  | 2500 | 10人 |  |  |
|  | 冠城大通蓝郡 |  | 北 |  | 3400 | 501户/1780人 |  |  |
|  | 瑞景国际 |  | 北 |  | 3700 | 414户/1530人 |  |  |
|  | 龙池翠洲幼儿园 |  | 北 |  | 4600 | 120人 |  |  |
|  | 龙池花园 |  | 西北 |  | 3900 | 396户/1105人 |  |  |
|  | 荣盛鹭岛荣府 |  | 西北 |  | 4800 | 1728户/3150人 |  |  |
|  | 香缇郡 |  | 西北 |  | 3600 | 115户/379人 |  |  |
|  | 新世纪花园 |  | 西北 |  | 4600 | 290户/680人 |  |  |
|  | 龙池中学 |  | 西北 |  | 2500 | 680人 |  |  |
|  | 龙池小学 |  | 西北 |  | 3000 | 360人 |  |  |
|  | 龙池幼儿园 |  | 西北 |  | 2900 | 230人 |  |  |
|  | 恒旺园 |  | 西北 |  | 2000 | 120户/435人 |  |  |
|  | 东沛小学 |  | 西北 |  | 3100 | 350人 |  |  |
|  | 龙池卫生院 |  | 西北 |  | 3100 | 55人 |  |  |
|  | 画家村医疗点 |  | 西北 |  | 2300 | 12人 |  |  |
|  | 方巷小区 |  | 西南 |  | 3800 | 136户/405人 |  |  |
|  | 李姚幼儿园 |  | 西南 |  | 4400 | 180人 |  |  |
|  | 李姚卫生服务站 |  | 西南 |  | 4100 | 15人 |  |  |
|  | 火炬路小区 |  | 西南 |  | 2700 | 260户/879人 |  |  |
|  | 扬子医院第三门诊部 |  | 西南 |  | 4100 | 180人 |  |  |
|  | 长芦街道社区卫生服务中心 |  | 南 |  | 2800 | 55人 |  |  |
| 地表水 | 长江 |  | 南 |  | 5500 | 大型 |  | 《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅱ类标准 |
|  | 赵桥河 |  | 南 |  | 330 | 小型 |  | 《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅳ类标准 |
|  | 漕坊河 |  | 西北 |  | 345 | 小型 |  |  |
| 噪声 | 厂界 |  | 四周 |  | 厂界外200m |  |  | (GB3096-2008)3类标准 |
| 土壤 | 项目用地范围内 |  |  |  |  |  |  | (GB15618-1995)二级标准 |
| 地下水 | 项目周边区域地下水环境 |  |  |  |  |  |  | 《地下水环境质量标准》（GB-T14848-93）Ⅲ类标准 |
| 生态环境 | 城市生态公益林 | 北 |  | 80000 |  |  | -- | 《江苏省生态红线区域保护规划》 |
|  | 马汊河—长江生态公益林 | 西南 |  | 4500 |  |  | -- |  |
|  | 长芦—玉带生态公益林 | 东南 |  | 4100 |  |  | -- |  |
|  | 六合国家地质公园 | 东 |  | 6100 |  |  | -- |  |

# 4 现有环境风险防范和应急措施与整改方案

## 4.1 现有环境风险防范和应急措施与不足

### 4.1.1 环境风险管理制度

表4.1-1 环境风险管理制度差距分析对比表

| 序号 | 环境风险管理制度要求 | 差距分析情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 是否制定应急预案，预案备案情况，演练情况； | 企业于2020年7月委托南京赛特环境工程有限公司编制了《金城化学（江苏）有限公司突发环境事件应急预案（含风险评估报告）》（简称《预案》），《预案》于2020年9月在南京市江北新区管理委员会生态环境与水务局进行了备案，企业每年举行两次突发环境事件应急演练 |
| 2 | 环境风险防控和应急措施制度是否建立，环境风险防控重点岗位的责任人或责任机构是否明确，定期巡检和维护责任制度是否落实； | 企业已建立应急救援管理制度， 环境风险防控的重点岗位的责任人或责任机构明确，储罐区、车间等均设置专人负责 定期巡检和维护责任制度已落实，并设有环境事故隐患定期排查机制台帐 |
| 3 | 环评及批复文件的各项环境风险防控和应急措施要求是否落实； | 环评批复的各项环境风险防控措施要求已基本执行，存在问题需进一步完善整改 |
| 4 | 是否经常对职工开展环境风险和环境应急管理宣传和培训； | 环境应急预案及演练的制度已建立，每年年初组织培训；新员工进厂进行安全生产培训和学习。 |
| 5 | 是否建立突发环境事件信息报告制度，并有效执行。 | 已建立环境事件信息报告制度，并落实到各个职能部门 |

表4.1-2 对照环评及批复文件、前政策法规和标准规范风险防控和应急措施落实情况

| 序号 | 要求 | 当前政策法规标准规范核查内容 | 企业落实措施 | 落实情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 截流措施 | - 《化工建设项目环境保护设计规范》（GB50483-2009） 6.2.3 采样、溢流、检修、事故放料以及设备管道放净口排出的料液或机泵废水，应设置收集系统。 - 《储罐区防火堤设计规范》（GB50351-2005） 3.2.7当储罐泄漏物有可能污染地下水或附近环境时，堤内地面应采取防渗漏措施。 3.2.8 防火堤内排水设施的设置应符合下列规定： 1 防火堤内应设置集水设施。连接集水设施的雨水排放管道应从防火堤内设计地面以下通出堤外，并应设置安全可靠的截油排水装置。 2 在年降雨量不大于200mm或降雨在24h内可渗完，且不存在环境污染的可能时，可不设雨水排除设施。 - 《石油化工企业设计防火规范》（GB50160-2008） 5.2.28 凡在开停工、检修过程中，可能有可燃液体泄漏、漫流的设备区周围应设置不低于150mm的围堰和导液设施。 - 《事故状态下水体污染的预防与控制技术要求》（Q/SY1190-2013） 5.3.1装置围堰 5.3.1.1凡在开停工、检修、生产过程中，可能发生含有对水环境有污染的物料、碳四及以上液化烃泄漏、漫流的装置单元区周围，应设置高度不低于150mm的围堰及配套排水设施。 5.3.1.2应根据围堰内可能泄漏液体的特性，在围堰内设置集水沟槽、排水口或者在围堰边上设置排水闸板等作为配套排水设施。宜在集水沟槽、排水口下游设置水封井。 5.3.2 罐组防火堤 罐组防火堤、隔堤应符合GB50160中对防火堤、隔堤规定及以下要求： a）应结合当地水文地质条件及储存物料特性，按审批要求或相关规范采取防渗措施，并宜坡向四周，可设置排水沟槽。必要时排水口下游应设置水封井。 b）罐区排水设施实施清污分流的，防火堤外应设置切换阀门，正常情况下雨排水系统阀门关闭。 c）物料罐区污染排水切换到污水系统，必要时在污水排放系统前设隔油池并设清油设施；液化烃、可挥发性液体类罐区污染排水就地预处理、回收后，排入污水系统。雨排水切换到雨排水系统。切换阀门宜在地面操作。 7.1.3 生产污水管线系统应保证不发生向地下或其他管道系统泄漏。 7.2 雨排水管道 7.2.1 装置区、罐区未受污染雨水由切换阀门切换到雨排水系统。 7.2.2工厂所有生产污水、循环水排污水、机泵冷却水、直接冷却水、检修冲洗水等不得排入雨排水系统。 7.2.3厂区雨排水应设置管道系统有组织排入外部水体，事故状态下由切换阀门切到事故缓冲设施。必要时在切换阀门前的检查井还应设置沉泥槽。 | 已完成： - 企业设置污水收集系统，废水经厂内污水处理站预处理后排放至南京胜科水务有限公司； - 企业罐区地面进行防渗处理； - 企业罐区内设有排水管道，将罐区内的雨水、污水排入雨污管网； - 罐区排水设施实施清污分流的，防火堤外设置切换阀门，正常情况下雨排水系统阀门关闭；且罐区的雨污分流切换在地表面操作； - 企业雨污分流，污水管道设于管架上，雨水管道下侧进行防渗处理，能够保证不发生向地下或其他管道系统泄漏； - 工厂生产污水，循环水排污水、机泵冷却水、检修冲洗水等均排入污水排水系统； - 企业配有雨污分流，有单独的雨水系统。事故状态下由切换阀门切到事故池，用水泵由事故池抽入污水处理池，处理达标后方可外排； - 事故状态下配有雨污切换阀，可将进入受污染的废水从雨水系统切换到事故池中，再用水泵由事故池抽入污水处理池。 | 已落实 |
| 2 | 事故排水收集措施 | - 《化工建设项目环境保护设计规范》（GB50483-2009） 6.1.8/6.6.1 化工建设项目应设置应急事故水池。 6.6.2对排入应急事故水池的废水应进行必要的监测，并应采取下列处置措施： 1 能够回用的应回用； 2 对不符合回用要求，但符合排放标准的废水，可直接排放； 3 对不符合排放标准，但符合污水处理站进水要求的废水，应限流进入污水处理站进行处理； 4 对不符合污水处理站进水要求的废水，应采取处理措施或外送处理。 6.6.4 应急事故水池宜采取地下式（地下式水池有利于收集各类事故排水，以防止应急用水到处漫流）。 - 《石油化工企业设计防火规范》（GB50160-2008） 6.2.18 事故存液池的设置应符合下列规定： 1 设有事故存液池的罐组应设导液管（沟），使溢漏液体能顺利地流出罐组并自流入存液池内； 2 事故存液池距防火堤的距离不应小于7m； 3 事故存液池和导液沟距明火地点不应小于30m； 4 事故存液池应有排水设施。 7.3.1 含可燃液体的污水及被严重污染的雨水应排入生产污水管道，但可燃气体的凝结液和下列水不得直接排入生产污水管道： 1 与排水点管道中的污水混合后，温度超过40℃的水； 2 混合时产生化学反应能引起火灾或爆炸的污水。 - 《石油化工污水处理设计规范》（GB50747-2012） 9 事故排水处理 9.0.1 事故排水中的物料应回收。 9.0.2 事故排水宜送污水处理场处理，当不能进入污水处理场时，应妥善处置。 9.0.3 能进行生物处理的事故排水，应限流进入污水生物处理系统。 9.0.4 事故排水的监测项目应根据物料种类确定。 9.0.5 处理事故排水时，应根据物料挥发性、毒性等采取安全防护措施。 | 已完成： - 企业建有应急事故池； - 企业设置有污水处理站，当产生事故废水时，应限流进入污水处理站进行处理； - 经核算最大废水量为350m3，企业罐区的围堰、污水池、应急事故池等总容积为2100m3，满足事故废水储存要求； - 事故排水均排入污水池，大量物料泄漏废水用收集池或储罐储存，运至资质单位处理；其他废水处理后至污水处理站处理达标，得到妥善处置。 - 应急事故水池采取地下式。 | 基本落实 |
| 3 | 雨水系统防控措施 | - 《事故状态下水体污染的预防与控制技术要求》（Q/SY1190-2013） 5.4.1 控制要求 5.4.1.1 无法利用装置围堰、罐组防火堤控制事故液时，应关闭雨水系统的出口阀门、拦污坝上闸板，切断防漫流设施与外界的通道,将事故液排入中间事故缓冲设施。 5.4.1.2 如果未设置中间事故缓冲设施，直接排入末端事故缓冲设施。 - 《石油化工企业设计防火规范》（GB50160-2008） 4.1.7当区域排洪沟通过厂区时： 1 不宜通过生产区； 2 应采取防止泄漏的可燃液体和受污染的消防水流入区域排洪沟的措施。 | 已完成： - 企业已设置事故池，可用于暂存事故液； - 企业雨污管线沿厂区道路和建筑边缘分布； - 没有区域排洪沟经过本企业内部。 - 企业已设置雨水系统的出口截断阀； | 基本落实 |
| 4 | 生产废水系统防控措施 | - 《事故状态下水体污染的预防与控制技术要求》（Q/SY1190-2013） 7.1 排污管道 7.1.1 含对水环境有污染的物料、污水和被污染雨水、事故消防排水,应排入生产污水管线 。但可燃气体的凝结液、与排水点管道中的污水混合后,温度超过40℃、混合时发生化学反应的污水不得直接排入生产污水管线。含强挥发性有毒物质污水须处理后方可排入污水管线。罐组洗罐排水应单独处理 ,不应直接排入生产污水管线。 7.1.2 生产污水管线系统应保证不发生向地下或其他管道系统泄漏。 - 《石油化工企业设计防火规范》（GB50160-2008） 5.2.27 装置内地坪竖向和排污系统的设计应减少可能泄漏的可燃液体在工艺设备附近的滞留时间和扩散范围。火灾事故状态下，受污染的消防水应有效收集和排放。 4.1.5 石油化工企业应采取防止泄漏的可燃液体和受污染的消防水排出厂外的措施。 7.3.10 接纳消防废水的排水系统应按最大消防水量校核排水系统能力，并应设有防止受污染的消防水排出厂外的措施。 - 《石油化工污水处理设计规范》（GB50747-2012） 5.12.1 污水处理场出水应设置监控池，当有稳定塘时可不设置监控池。 5.12.2 监控池的容积宜按1h~2h的设计水量确定（防止不合格污水外排，在2h内可采取必要的应急处理措施）。 5.12.3 监控池应设置不合格污水返回再处理的设施。 12.0.8 污水总进口、监控池宜根据水质特征设置相应的在线分析仪表。 5.2.1 污水处理场应设置调节设施、均质设施及独立的应急储存设施。 5.2.3 污水处理场应急储存设施的容积，炼油污染水可按8h~12h的设计水量确定，化工污水可按实际需要确定。（按处理事故时间计） | 已完成 - 含对水环境有污染的物料 、污水和被污染雨水、事故消防排水均排入污水管线进入污水池，经厂内污水处理站进行处理； - 企业雨污分流，污水管道设于管架上，雨水管道下侧进行防渗处理，能够保证不发生向地下或其他管道系统泄漏； - 企业雨污分流，全厂仅一个雨水排口在厂区东南角，事故时雨污切换，事故水均排入污水系统，确保事故水不出厂； - 企业的污水池，罐区围堰，应急事故池等总容积满足消防废水的储存要求； - 企业雨水排口已设置在线监测设施。 | 基本落实 |

### 4.1.2 环境风险防控与应急措施

表4.1-3  环境风险防控与应急措施差距分析对比表

| 序号 | 风险防控与应急措施 | 现有风险防范措施 | 有效性分析 | 差距分析情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 截流措施 | 1、装置围堰与罐区围堰外围设排水切换阀，正常情况通向雨水系统的阀门关闭，通向污水系统的阀门打开； 2、前述措施日常管理及维护良好，有专人负责阀门切换，确保初期雨水、泄漏物和受污染的消防水排入污水系统。 | 1、雨水排口截断措施无效。 | 1、雨水排口需安装切断阀，保障事故状态下无废水出厂，目前已安装好。 |
| 2 | 事故排水收集系统 | 1、企业配有应急事故池一座容积为2100m3； 2、罐区均设置围堰； 3、车间设有排水槽、导流沟，能够有效收集事故废水； 4、罐区和生产区事故排水收集系统完善，配置收集措施，并设置污水处理站一座； 5、应急事故池与污水池相连，设有抽水泵。 6、事故池2100m³事故池可满足应急要求。 | 1、成品罐区雨污切换阀，通向雨水管网阀门无法关闭 。 | 1、目前已整改完善，阀门切换自如。 |
| 3 | 清净下水系统防控措施 | 企业清下水系统，排放至雨水管网。 | 1、已设置100m3清下水缓冲池； 2、清下水及雨水排口未设置截断阀。 | 清下水和雨水共用一个排口，已按照要求设置截断阀。 |
| 4 | 雨水系统防控措施 | 1、厂区设置雨污分流系统，配有雨污切换阀； 2、企业初期雨水经雨污切换阀进入污水管道，收集到事故应急池，然后送往污水处理站处理后达标排放； 3、雨水排口未设置监视或在线监测装置，雨水排口未设置截断装置； | / | / |
| 5 | 生产废水系统防控措施 | 企业生产性废水产生，经厂区污水处理站处理达标后接管至污水处理厂。 | / | / |
| 6 | 毒性气体泄漏监控预警措施 | 环己胺废气排口设置TCB氨气电化学在线监测系统GD-2000、邻氯苯胺废气排放口设置TCB固定源挥发性有机气体在线监测系统DHT508、各生化处理装置排放口设置TCB氨气电化学在线监测系统GD-2000 | 1、厂区内泄漏报警装置措施预警系统基本有效； 2、装置区和储罐区都安装了有毒有害气体探测仪； | 1、加强车间通风系统。 |

### 4.1.3 环境应急资源

表4.1-4  环境应急资源差距分析对比表

| 序号 | 环境风险防控工程措施要求 | 现有情况及有效性分析 | 差距分析情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 是否配备必要的应急物资和应急装备（包括应急监测） | 已配备必要的应急物资和应急装备 | 需完善相应的日常监测工作 |
| 2 | 是否已设置专职或兼职人员组成的应急救援队伍 | 已设置专职或兼职人员组成的应急救援队伍，并定期进行培训和演练 | 明确责任岗位，人员变动定期更新 |
| 3 | 是否与其他组织或单位签订应急救援协议或互救协议（包括应急物资、应急装备和救援队伍等情况） | 已与南京化学工业园有限公司签订消防服务协议；与南京江北人民医院签订职业卫生服务协议；与南京博特新材料有限公司签署了互助协议；与凯米拉化学品（南京）有限公司签署了互助协议。 | / |

# 5 组织机构及职责

## 5.1 应急救援组织机构设置

按照公司“预防为主、自救为主、统一指挥、分工负责”的原则，公司应组建“事故应急救援指挥部”。

指挥部下设应急抢险、疏散警戒组、污染控制组、后勤保障组及医疗救护组5个行动小组。

指挥部主要负责人不在场时，按照名单顺序依次为总指挥，全面负责指挥部应急救援工作。

图4.1-1 公司应急组织结构框架图

## 5.2指挥机构的主要职责

（1）贯彻执行国家、当地政府、上级有关部门关于环境安全的方针、政策及规定；

（2）组织制定突发环境事件应急预案；

（3）组建突发环事件应急救援队伍；

（4）负责应急防范设施（备）（如堵漏器材、环境应急池、防护器材、救援器材和应急交通工具等）的建设；以及应急救援物资，特别是处理泄漏物、消解和吸收污染物的化学品物资（如吸附材料、黄沙等）的储备；

（5）检查、督促做好突发环境事件的预防措施和应急救援的各项准备工作，督促、协助有关部门及时消除有毒有害物质的跑、冒、滴、漏；

（6）负责组织预案的审批与更新（企业应急指挥部负责审定企业内部各级应急预案）；

（7）负责组织外部评审；

（8）批准本预案的启动与终止；

（9）确定现场指挥人员；

（10）协调事件现场有关工作；

（11）负责应急队伍的调动和资源配置；

（12）突发环境事件信息的上报及可能受影响区域的通报工作；

（13）负责应急状态下请求外部救援力量的决策；

（14）接受上级应急救援指挥机构的指令和调动，协助事件的处理；配合有关部门对环境进行修复、事件调查、经验教训总结；

（15）负责保护事件现场及相关数据；

（16）有计划地组织实施突发环境事件应急救援的培训，根据应急预案进行演练，向周边企业、居民小区提供本单位有关危险物质特性、救援知识等宣传材料。

## 5.3 应急救援指挥部成员及主要职责

### 5.3.1 指挥机构组成

表2.3-1  内部应急人员的姓名及联系电话

| 职务 |  | 姓名 | 办公室电话或对讲机 | 手机 | 值班 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总指挥 |  | 涂聪莉 | 58393388-101 | 13915901288 | 总值班 夜班值班领导 |
| 副总指挥 |  | 陆学贤 | 58393388-221 对讲机 | 18915901777 |  |
| 应急 抢险组 | 组长 | 薛小红 | 58393388-860 对讲机 | 13776569789 | 夜班副科长、班长和保安夜班电工、钳工 |
|  | 成员 | 周佳聘 | 58393388-205 对讲机 | 13401999078 |  |
|  | 成员 | 张金猴 | 58393388-119 对讲机 | 18952052513 |  |
| 疏散 警戒组 | 组长 | 张玉东 | 58393388-239 对讲机 | 13776575288 | 夜班副科长和班长 |
|  | 成员 | 洪峰 | 58393388-230 对讲机 | 18912909000 |  |
|  | 成员 | 钦建祥 | 58393388-230 对讲机 | 13222049087 |  |
| 医疗 救护组 | 组长 | 陈秋强 | 58393388-107 对讲机 | 13705168501 | 夜班车间班长和外操 |
|  | 成员 | 余国新 | 58393388-212 对讲机 | 13951968018 |  |
|  | 成员 | 朱永峰 | 58393388-242 | 18952052531 |  |
| 后勤 保障组 | 组长 | 厉广朝 | 58393388-138 对讲机 | 13584042588 | 夜班副科长和主操 |
|  | 成员 | 谢江平 | 58393388-233 | 18952052597 |  |
|  | 成员 | 赵虹 | 58393388-238 对讲机 | 18952052589 |  |
| 污染 控制组 | 组长 | 廖俊 周卫东 | 58393388-211 对讲机 | 18952052615 18952052889 | 夜班检验员和监控员 |
|  | 成员 | 何丹丹 | 58393388-211 对讲机 | 18952052619 |  |
|  | 成员 | 石建忠 | 58393388-213 对讲机 | 18952052633 |  |

### 5.3.2主要职责

总指挥：负责组织公司应急救援预案的编制和实施，组织指挥公司的应急救援；提出抢险方案，组织员工进行抢险，采取正确的应急方法，在紧急情况下组织员工疏散与撤离。

副总指挥：协助总指挥负责应急救援的具体工作，做好事故报警、情况通报及事故救援和处置的组织协调工作。

指挥部成员：协助总指挥处理突发事故，亲临一线指挥员工进行应急处置、救灾、抢险、警戒、疏散、监测等工作。

### 5.3.3各应急救援小组的职责

在发生事故时，各应急小组按各自职责分工开展应急救援工作。通过平时的演习、训练，完善事故应急预案。各应急小组成员组成及其主要职责职下：

（1）应急指挥小组

总指挥：涂聪莉-58393388-101、13915901288；

副总指挥：陆学贤-58393388-221、18915901777。

应急指挥小组主要职责如下：

①第一时间接警，甄别是一般还是较大环境污染事故，并根据事故等级（分为二类），下达启动应急预案指令，同时向相关职能管理上报事故发生情况；

②负责制订环境污染事故的应急方案并组织现场实施；

③制定应急演习工作计划、开展相关人员培训；

④负责组织协调有关部门，动用应急队伍，做好事故处置、控制和善后工作，并及时向地方政府和上级应急处理指挥部报告，征得上级部门援助，消除污染影响；

⑤落实环境污染事故应急处理指挥部的指令。

（2）疏散警戒组

责任人：

张玉东-58393388-239、13776575288。

主要职责：负责事故现场的警戒，通过各种方式指导人员的疏散和自救，同时做好外界的通讯联络工作。承担与当地区域或各职能管理部门的应急指挥机构的联系工作，及时将事故发生情况及最新进展向有关部门汇报，并将上级指挥机构的命令及时向应急指挥小组汇报。确保各专业队与调度和指挥部之间通讯畅通，

（3）应急抢险组

责任人：

薛小红-58393388-860、13776569789。

主要职责如下：

负责实施抢险救援方案，尽快排出险情，同时采取措施保护现场，防止险情或危险物品进一步扩散；针对不同类别、不同物质的污染事故制定应急处置技术预案；制定和实施环境污染和生态破坏事故应急处置中污染控制、污染消减、安全隔离和危险设施（物品）防灾等具体行动方案；

（4）医疗救护组

责任人：

陈秋强--58393388-107、13705168501。

主要职责如下：

①负责事故现场的伤员转移、救助工作；

②协助医疗救护部门将伤员护送到相关医院单位进行抢救和安置；

③发生重大污染事故时，组织厂区人员安全撤离现场；

④协助领导小组做好死难者的善后工作。

（5）污染控制组

责任人：

廖俊-58393388-211、18952052615

周卫东-58393388-211、18952052889。

主要职责如下：

①负责事故区域环境监测、提供警戒范围依据。负责事故现场调查取证；调查分析主要事故类型、主要污染物种类；由应急监测组负责联系专业监测结构，根据事故类型制定监测计划进行监测。监测数据及时报告应急救援指挥组。

②为开展环境污染和生态破坏事故应急处置、应急监测提供技术支持。

③进行环境污染事故经济损失评估，并对应急预案进行及时总结，协助领导小组完成事故应急预案的修改或完善工作。

④负责编制环境污染事故报告，评估污染程度和范围，对周边生态环境影响，并将事故报告向上级部门汇报。

（6）后勤保障组

责任人：

厉广朝-58393388-138、13584042588。

主要职责如下：

①组建和培训应急处置专业队伍以及应急物资的筹备等，为救援行动提供应急物质保证（包括应急抢险器材、救援防护器材、监测器材和针对事故性质给抢险人员提供劳动保护设施等）；

②负责提供手提式喊话器、对讲机，保证指挥部与各应急小组的联络，保证指令的上传下达；

③发生事件后，根据事件情景配戴好防护用品，迅速奔赴现场；根据发生事故的影响范围，设置禁区，布置岗哨，加强警戒，巡逻检查，严禁无关人员进入禁区；

④负责组织对事故及灾害现场的保卫工作，维护现场交通秩序，禁止无关人员与车辆进入；

⑤负责引导外部救援车辆，合理进入事故现场；

⑥负责应急物资的保卫工作；

⑦负责现场治安巡逻，保护现场，制止各类破坏、骚乱活动，控制嫌疑人员；

⑧熟悉各种灭火器材、设施的用途、操作方法、存放地点；

⑨负责组织、引导危险区域人员疏散撤离工作，并对事故现场以及周边人员进行人数清点，确保所有人员安全。

## 5.4临时应急人员的设置与职责

公司涉及检修时段不工作时，只留有值班人员。如果在此期间发生泄漏、火灾等重大事故，值班人员在事故发生时采取必要的应急措施控制事故的扩大，同时应及时报火警，以及与公司义务消防队和应急救援指挥部成员进行联系。

## 5.5环境应急预案和演练

公司于2020年9月22日取得突发环境事件应急预案备案，备案号：320117-2020-122-M，为较大环境风险。

公司每半年至少组织一次桌面演练；重点环境风险源所在车间每半年组织一次实际操作演练；在与地方政府及主要部门沟通协调后还应定期进行联合演练。

2020年6月30日开展综合应急救援演练，见附件15-17 演练记录。

5.6环境应急保障与人员培训

### 5.6.1应急救援小组人员的培训

应急救援小组人员从各部门择优选拔。应急救援小组人员培训不仅要强调在不同紧急状态下所应采取的措施的知识培训，还包括应急装备的使用和泄漏处理、消防技能与环保知识的培训。

对应急救援小组人员的业务培训，至少每年组织一次，培训内容如下：

1、了解、掌握事故应急响应预案内容；

2、熟练使用各类防护器具；

3、如何展开事故现场抢险、救援及事故的处置以及配合其它施救人员联合应急响应的能力；

4、事故现场自我防护的措施。

### 5.6.2 员工应急响应的培训

公司员工应进行相关的持续性培训，使员工认识紧急事故的情况下如何控制事故蔓延扩大。培训要求每年一次。

1、充分了解发生环境事故后撤离的路线和集中位置；

2、充分了解公司的环境风险情况；

3、充分了解正确的应急事故预案的通知程序和生产工艺操作程序；

4、充分了解正确选择和使用控制围堵设备的技巧；

5、了解鉴别和使用个人防护装备；

6、了解基本排污流程；

7、了解如何使用灭火器材；

8、了解如何转移危险化学品。

# 6 环境安全达标建设情况

表6-1公司环境安全达标建设工作实施情况一览表

| 内容 | 具体内容 | 公司实际情况 |
| --- | --- | --- |
| 1.企业环境应急管理机构与人员 | （1）是否有专门的环境安全部门或应急处置机构。 | 1）公司设置安环部，设有专职人员。 2）公司成立突发环境事件应急组，设置总指挥、副总指挥、应急抢险组、警戒疏散组、医疗救护组、污染控制组 |
|  | （2）是否开展应急知识和技能培训\，如实记录培训时间、内容、人员等情况。 | 公司定期开展环保培训，并记录相关的总结台账（明确时间、人员、内容以及培训结果的评价）及照片。 |
| 2.企业突发环境事件风险等级识别情况 | （3）是否编制突发环境事件风险评估报告，并与预案一起备案。 | 公司于2020年9月22日取得突发环境事件应急预案备案，上报的备案文件包括突发环境事件应急预案备案表、突发环境事件应急预案及编制说明、环境风险评估报告以及应急资源调查表，见附件2应急预案备案表。 |
|  | （4）企业现有突发环境事件风险物质数量、种类和风险评估报告相比是否发生变化。 | 发生变化。公司于2020年9月22日对突发环境事件应急预案及环境事件风险评估进行评估，对原报告根据厂区现状进行修订及重新核定，确定企业风险等级为较大[较大-大气（Q3-M1-E2）+较大-水（Q3-M1-E2）]。 |
|  | （5）企业突发环境事件风险物质种类、数量变化是否影响风险等级。 | 企业突发环境事件风险物质种类、数量变化不会影响风险等级。根据公司情况，大气环境Q值为399.5，水环境Q值为403，均为Q3。若企业突发环境事件风险物质种类、数量增加，Q值仍为Q3，企业突发环境事件环境风险等级仍为较大[较大-大气（Q3-M1-E2）+较大-水（Q3-M1-E2）]。 |
|  | （6）突发环境事件风险等级确定是否正确合理。 | 公司突发环境事件环境风险等级为“较大[较大-大气（Q3-M1-E2）+较大-水（Q3-M1-E2）]”，结论正确合理。 |
|  | （7）突发环境事件风险评估是否通过评审。 | 公司于2020年8月针对环境事件风险评估进行评估，对原报告根据厂区现状进行修订及重新核定，确定企业风险等级为较大[较大-大气（Q3-M1-E2）+较大-水（Q3-M1-E2）]。 |
| 3.企业突发环境事件隐患自查自改情况 | （8）是否如实填写企业应急管理隐患排查表。 | 公司如实填写企业应急管理隐患排查表，并且针对排查的结果进行整改，包括隐患排查治理责任制、重大隐患是否制定治理方案、隐患督办制度、周边企业联防协议进行完善。见附件12企业联防救援协议。 |
|  | （9）是否如实填写企业风险防控措施隐患排查表。 | 已如实填写。 |
|  | （10）重大隐患是否制定治理方案，并整改。 | 公司无重大隐患，均为一般隐患，见附件18企业环境安全隐患汇总表。 |
| 4.企业监测预警机制建设情况 | （11）涉有毒有害大气污染物名录的企业是否在厂界建设针对有毒有害污染物的环境风险预警体系。 | 企业在装置、罐区设置有毒、可燃气体检测和报警设施，可通过DCS系统、SIS系统紧急切断。 |
|  | （12）涉有毒有害大气污染物名录的企业是否定期监测或委托监测有毒有害大气特征污染物。 | 公司定期委托检测单位对废气进行环境检测，见附件19废气监测报告。 |
| 5.企业环境应急防控措施 | （13）是否有中间事故缓冲设施、事故应急水池或事故存液池。 | （1）公司设置了1座应急事故池（2100m3） （2）应急事故池设置在厂区雨排口附近，事故时进入雨排和污水系统的废水可通过泵直接送入应急事故池； （3）应急事故池设有污水泵，池内污水经厂区污水处理站处理后送入南京胜科水务有限公司处理； （4）罐区均设有符合要求的围堰，事故时可作为事故存液池使用，围堰通往外界的污水管线设有切断阀门。 |
|  | （14）所有生产装置、罐区、油品及化学原料装卸台、作业场所和危险废物贮存设施（场所）的墙壁、地面冲洗水和受污染的雨水（初期雨水）、消防水，是否都能排入生产废水系统或独立的处理系统。 | （1）生产污水、车间清下水、初期雨水、生活废水等均经收集后进入污水收集系统； （2）受污染的雨水、消防废水等可通过水泵将雨排水系统内受污染水送入应急事故池，最终送往胜科水务； （3）废水用泵通过压力管道送往南京胜科水务有限公司处理； （4）生产废水排口设有在线监测设施，在线监测设施通过环保部门验收并与环保部门联网。 |
|  | （15）各种装卸区（包括厂区码头、铁路、公路）产生的事故液、作业面污水是否设置污水和事故液收集系统，是否有防止事故液、作业面污水进入雨水系统或水域的措施。 | 储罐区:储罐区设置了围堰，地面已采取防渗漏及防流失措施；围堰内废水(雨水及事故物料)进入厂区废水处理系统。 |
|  | （16）雨水、清净下水和污（废）水的总排口是否设置合理。 | 雨水总排口、污水总排口设置合理，见附件20现场照片。 |
|  | （17）涉有毒有害气体风险防控设备是否设置合理。 | 企业在装置、罐区设置有毒、可燃气体检测和报警设施，可通过DCS系统切断系统。 |
| 6.企业环境应急预案备案工作 | （18）是否按要求对预案进行评审，评审意见是否及时落实。 | 公司于2020年9月22日取得突发环境事件应急预案备案，上报的备案文件包括突发环境事件应急预案备案表、突发环境事件应急预案及编制说明、环境风险评估报告以及应急资源调查表，见附件11应急预案专家意见及附件2应急预案备案表。 |
|  | （19）是否将预案进行了备案，是否每三年进行回顾性评估。 | 公司于2020年9月22日取得突发环境事件应急预案备案，上报的备案文件包括突发环境事件应急预案备案表、突发环境事件应急预案及编制说明、环境风险评估报告以及应急资源调查表，见附件2应急预案备案表。 |
|  | （20）出现需要修订情况预案是否进行了及时修订。 | 公司原于2020年9月22日取得突发环境事件应急预案备案，现于2020年8月13日通过突发环境事件应急预案的修编报告的预审，见附件11应急预案评分表+专家意见+签到表。 |
| 7.企业环境应急演练工作 | （21）是否按应急预案要求进行应急演练。 | 2020年开展3号储罐区综合应急救援演练。见附件15 综合演练签到表以及附件17综合演练总结。 |
|  | （22）是否留存应急演练脚本、图片等台账资料。 | 制定应急救援演练报告，明确演练的程序，并保留相关照片记录，见附件16应急演练照片。 |
| 8.企业环境应急保障体系建设情况 | （23）是否按规定配备足以应对预设事件情景的环境应急装备和物资。 | 公司配备等应急物资，符合要求，附件14应急物资及设施资。 |
|  | （24）是否已设置专职或兼职人员组成的应急救援队伍。 | 公司成立突发环境事件应急指挥组，负责组织实施事故应急救援工作，见5.2。 |
|  | （25）是否与其他组织或单位签订应急救援协议或互救协议。 | 有，与周边企业签订联防协议，附件12联防协议。 |
|  | （26）是否对现有物资进行定期检查，对已消耗或耗损的物资装备进行及时补充。 | 公司定期对应急物资进行检查，附件14应急物资检查记录。 |

# 7实施方案

## 7.1存在的问题和整改方案

针对差距和隐患，根据其危害性、紧迫性和治理时间的长短，按短期（3个月以内）、中期（3-6个月）和长期（6个月以上）提出了需要整改的项目内容，包括：整改涉及的环境风险单元、环境风险物质、目前存在的问题（环境风险管理制度、环境风险防控与应急措施、应急资源）、可能影响的环境风险受体。具体见表7.3-1。

表7.3-1需要整改的短期、中期和长期项目内容

| 项目 | 差距和隐患 | 需要整改的项目内容 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 短期 (3个月以内) | 中期 (3-6个月) | 长期 (6个月以上) |
| 1 | 雨排井有积水 | 清除雨排井积水 |  |  |
| 2 | 污水处理站装置区软管较多，现场卫生较差 | 移除污水处理站装置区软管，打扫现场卫生 |  |  |
| 3 | 五金库有催化剂桶等危险废物 | 五金库内催化剂桶等危险废物存放至规定场所 |  |  |
| 4 | 罐区（成品）未进行防渗处理 | 罐区（成品）进行防渗处理 |  |  |
| 5 | 废活性炭渣库内无集水井及导流沟 | 废活性炭渣库设置集水井及导流沟 |  |  |
| 6 | 废岩棉堆场未做防雨防渗处理 | 废岩棉堆场进行防雨防渗处理 |  |  |
| 7 | 危废库胀库，地面有裂痕 | 联系相关企业处理库存危废，重新做危废库防渗工程 |  |  |
| 8 | 露天堆场存放有催化剂桶、油漆桶等危险废物 | 清理露天堆场催化剂桶、油漆桶等危险废物至规定场所 |  |  |
| 9 | 危废管理制度不规范，未明确各部门职责 | 规范危废管理制度，明确各部门职责 |  |  |
| 10 | 反应车间一楼和二楼多处物料收集桶露天放置，无加盖密闭措施，泄漏浓度较高 | 所有露天放置的物料收集桶均需加盖密闭 |  |  |
| 11 | 甜蜜素A科小水池边沿北边、东边地面损坏 | 修复损坏地面 |  |  |

## 7.2经费保障

为了保证环境重点风险企业环境安全达标建设工作的顺利进行，金城化学（江苏）有限公司特设立15万元作为环境安全达标建设工作的建设资金。主要用于公司内部基础设施的完善及相关设备的检修等环境安全达标建设工作的建设。